# ОАО «МЕТАЛЛИСТ»

352430 Россия, Краснодарский край, г. Курганинск, Родниковское шоссе 1,

тел. (861-47) 2-24-13, 2-15-12, факс 2-24-13; e-mail: metallict@inbox.ru, www.metallict.ru

Циклоны типа СИОТ

Назначение

Сухие циклоны типа СИОТ предназначены для грубой и средней очистки газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушке, обжиге агломерации сжигании топлива) от сухой не слипающейся не волокнистой пыли а также аспирационного воздуха в различных отраслях промышленности. Их можно использовать в частности, для очистки воздуха от известковой пыли на сахарных заводах и в крахмало-паточной промышленности. При этом запылённость газового потока не должна превышать 300 г/м3.

Циклоны устанавливаются как на всасывающей так и на нагнетательной стороне вентилятора.

Технические характеристики, габаритные и присоединительные размеры

| № циклона | производительность м3/час | Н | d | А | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СИОТ-1 | 1500 | 1720 | 170 | 703 | 675 |
| СИОТ-2 | 3000 | 2455 | 245 | 1015 | 970 |
| СИОТ-3 | 4500 | 2995 | 300 | 1242 | 1184 |
| СИОТ-4 | 6000 | 3440 | 345 | 1428 | 1363 |
| СИОТ-5 | 7500 | 3830 | 385 | 1593 | 1520 |
| СИОТ-6 | 8000 | 4080 | 410 | 1698 | 1620 |
| СИОТ-7 | 10000 | 4428 | 445 | 1943 | 1758 |

Циклоны типа СИОТ-М, СИОТ-М1

Назначение

Для уменьшения эффекта вторичного уноса частиц пыли из нижней части корпуса циклона и бункера и увеличения производительности  ГПИ Сантехпроект в 1985 году разработал модернизированные конструкции циклонов СИОТ: СИОТ-М - повышенной эффективности и СИОТ-М1 - повышенной эффективности и производительности.

В циклонах СИОТ-М между корпусом и бункером устанавливается глухая цилиндрическая вставка. Благодаря этому искусственно снижается интенсивность вихря в нижней части корпуса и в бункере на поверхности отложившейся пыли и, как следствие, уменьшается вторичный унос. в результате общий унос пыли уменьшается в 2- 2,5 раза по сравнению с старой конструкцией СИОТ.

В циклонах СИОТ-М между корпусом и бункером устанавливается вставка-закручиватель. В этом случае запылённый поток газа разделяется на две части: в верхнюю часть циклона подаётся основной поток, в нижнюю - дополнительный поток, закрученный в ту же сторону что и основной поток и равный соответственно 30-35% общей производительности циклона. аэродинамические испытания показали, что при одних и тех же потерях давления, коэффициент гидравлического сопротивления циклона СИОТ-М1 в 2 раза меньше, а производительность в 1,4-1,5 раза больше, чем у обычных циклонов СИОТ.

Оптимальная скорость очищаемого воздушного потока на входе в завихритель для всех циклонов СИОТ равна 15 м/сек. Температура воздушного потока не должна превышать 4000С.

СИОТ-М                         СИОТ-М1

Технические характеристики, габаритные и присоединительные размеры

| № циклона | производительность м3/час | Н | d | D | a x b | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СИОТ-М | СИОТ-М1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1500 | 2250 | 2100 | 170 | 550 | 250 х 136 | 700 |
| 2 | 3000 | 4500 | 2950 | 245 | 700 | 360 х195 | 1015 |
| 3 | 4500 | 6750 | 3500 | 300 | 800 | 440 х 240 | 1245 |
| 4 | 6000 | 9000 | 4000 | 345 | 870 | 505 х 275 | 1430 |
| 5 | 7500 | 11250 | 4350 | 385 | 940 | 565 х 307 | 1595 |
| 6 | 8500 | 12750 | 4600 | 410 | 980 | 600 х 328 | 1710 |
| 7 | 10000 | 15000 | 4950 | 450 | 1020 | 650 х 325 | 1856 |
| 8 | 12500 | 18750 | 5500 | 495 | 1100 | 725 х 395 | 2064 |
| 9 | 15000 | 22500 | 6000 | 545 | 1180 | 800 х 435 | 2273 |
| 10 | 17500 | 26500 | 6400 | 585 | 1240 | 860 х 470 | 2440 |